# ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 апреля 2011 г. N 05-14-177/1

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ОХРАННО-ЗАЩИТНЫХ

ДЕРАТИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ

В целях определения номенклатуры материалов, механизмов, применяемых технологий, способов организации работ по техническому обслуживанию охранно-защитных дератизационных систем и во исполнение поручения заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы П.П. Бирюкова от 01.09.2010:

1. Утвердить Технологические карты на проведение работ по техническому обслуживанию охранно-защитных дератизационных систем (приложение).

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента Е.А. Хромушина.

Исполняющий обязанности

руководителя Департамента

Н.А. Торобков

# Приложение

к распоряжению Департамента

жилищно-коммунального

хозяйства и благоустройства

города Москвы

от 7 апреля 2011 г. N 05-14-177/1

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ

НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

ОХРАННО-ЗАЩИТНЫХ ДЕРАТИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ

## Сокращения, термины и определения

ОЗДС - охранно-защитная дератизационная система - многокомпонентная стационарная электрошоковая система однополюсного типа, предназначенная для защиты зданий, помещений, сооружений, коммуникаций и т.п. от грызунов, путем воздействия на них высоковольтными импульсами электрического тока.

БПИ - блок преобразователя импульсного.

БВУ - блок высоковольтного усилителя.

БЭ - барьер электризуемый.

## Общие положения

Настоящие Технологические карты определяют объемы работ по техническому обслуживанию охранно-защитных дератизационных систем (ОЗДС), а также затраты труда и материально-технических ресурсов при их проведении.

Настоящие Технологические карты разработаны на основании Регламента проведения работ по техническому обслуживанию охранно-защитных дератизационных систем, утвержденного первым заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы П.П. Бирюковым 21.04.2010.

Техническое обслуживание ОЗДС включает в себя:

- проверку наличия, целостности, рабочего положения и надежности крепления оборудования и сетей электроснабжения, отсутствия на них коррозии, влаги и грязи, механического, теплового или иного воздействия, а на БЭ, кроме того, мусора и посторонних предметов;

- осмотр и проверку щитов и цепей электропитания, исправность включающего аппарата (автомата);

- измерение величины питающего и выходного напряжения БПИ;

- измерение величины питающего и выходного напряжения БВУ;

- измерение величины питающего напряжения на БЭ;

- измерение сопротивления изоляции и сопротивления заземления питающих и распределительных сетей;

- проверку надежности соединений в электросети и устранение выявленных недостатков;

- частичную замену крепежных скоб, непригодного к использованию барьера электризуемого, соединительных линий питания БВУ-БЭ (в год 5% от общего количества крепежных скоб (5 скоб на 1 м. барьера), протяженности БЭ, соединительных линий питания БВУ-БЭ, установленных в здании, помещении, сооружении, коммуникациях и т.п.).

С выходом настоящих Технологических карт утрачивают силу Технологические карты на проведение работ по техническому обслуживанию охранно-защитных дератизационных систем, утвержденные руководителем Департамента ЖКХиБ г. Москвы А.В. Цыбиным в 2010 году.

## Организация труда

Работы выполняет бригада в составе:

- электромонтер 3 разряда - один человек;

- электромонтер 4 разряда - один человек.

## Охрана труда и техника безопасности

К производству работ по техническому обслуживанию ОЗДС допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, инструктаж по технике безопасности и имеющие право на производство соответствующего вида работ.

При производстве работ по техническому обслуживанию ОЗДС рабочие должны обеспечиваться специальной одеждой, специальной обувью и средствами индивидуальной защиты.

## Сборник технологических карт

на проведение работ по техническому обслуживанию

охранно-защитных дератизационных систем

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 1

ПРОВЕРКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА СИСТЕМЫ ОЗДС -

БАРЬЕРА ЭЛЕКТРИЗУЕМОГО (БЭ) (ПУНКТ 6.2.3 РЕГЛАМЕНТА)

1 метр

| 1. | Проверка и техническое обслуживание элемента системы ОЗДС - барьера электризуемого (БЭ) | Норма времени на ед. изм., чел.-ч | Профессия и разряд рабочего | Периодичность | Материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1.1. | Визуальный осмотр БЭ, смонтированных креплением на бетонных основаниях, и визуальный осмотр БЭ, смонтированных методом обвязки и крепления диэлектрическими хомутами на кабельных лотках, кабель-каналах, вводах-выводах коммуникаций, трубах коммуникаций, неровных и гнутых поверхностях | 0,0040 | Электромонтер 3 р., электромонтер 4 р. | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 1.2. | На БЭ, смонтированных на лотках, трубах и неровных поверхностях, - подтяжка диэлектрических хомутов. Очистка изоляционной поверхности БЭ от затвердевших загрязнений цементного раствора, краски, монтажной пены инструментом с металлической рабочей поверхностью Удаление с поверхности БЭ пыли, влаги, загрязнений, частиц ржавчины и окисла меди, следов жизнедеятельности грызунов ветошью, щеткой, смоченной в технической спиртовой жидкости | 0,0350 |  | 1 раз в месяц | Ветошь | кг | 0,001 |
|  |  |  |  | 1 раз в месяц | Моющее средство | л | 0,001 |
| 1.3. | Очистка оголенной медной токоведущей жилы по гребню БЭ от продуктов окисления, ржавчины инструментом с металлической рабочей поверхностью | 0,0350 |  | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 1.4. | Замена непригодного к использованию БЭ путем демонтажа старого и монтажа нового | 0,1604 |  | 1 раз в год | Барьер электризуемый | м | 1,75 |
| 1.5. | Проверка крепления БЭ к бетонному основанию, подтяжка скоб | 0,0170 |  | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 1.6. | Замена (установка) крепежных скоб | 0,2431 |  | 1 раз в год | Крепежная скоба | шт. | 8,75 |
| 1.7. | Итого трудозатрат | 0,4945 |  |  |  |  |  |

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 2

ПРОВЕРКА, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА СИСТЕМЫ ОЗДС -

ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ "БВУ-БЭ"

(ПУНКТ 6.2.4 РЕГЛАМЕНТА)

1 метр

| 1. | Проверка, техническое обслуживание элемента системы ОЗДС - высоковольтной соединительной линии "БВУ-БЭ" | Норма времени на ед. изм., чел.-ч | Профессия и разряд рабочего | Периодичность | Материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1.1. | Визуальный осмотр состояния соединительной линии "БВУ-БЭ", проложенной в гофрированной или ровной трубе с целью выявления следов высоковольтного пробоя на бетонное основание; подтяжка винтового зажима соединения линии питания "БВУ-БЭ" с токоведущей жилой БЭ | 0,0059 | Электромонтер 3 р., электромонтер 4 р. | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 1.2. | Замена соединительной линии питания "БВУ-БЭ" на новую | 0,7292 |  | 1 раз в год | Провод | м | 12,5 |
| 1.3. | Итого трудозатрат | 0,7351 |  |  |  |  |  |

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 3

ПРОВЕРКА, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА СИСТЕМЫ ОЗДС -

БЛОКОВ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ (БВУ)

(ПУНКТ 6.2.5 РЕГЛАМЕНТА)

1 устройство

| 1. | Проверка, техническое обслуживание элемента системы ОЗДС - блоков высоковольтных усилителей (БВУ) | Норма времени на ед. изм., чел.-ч | Профессия и разряд рабочего | Периодичность | Материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1.1. | Отключение БВУ путем приведения тумблера в положение "выкл." (на корпусе соотв. положение тумблера "О") | 0,0006 | Электромонтер 3 р., электромонтер 4 р. | 1 раз в квартал |  |  |  |
| 1.2. | Освобождение гофрированной трубы из кабельного ввода БВУ | 0,0042 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Извлечение высоковольтного контакта-пальца с подсоединенной линией питания "БВУ-БЭ" из приемного колодца БВУ, подтяжка высоковольтного соединительного зажима контакта-пальца БВУ, а при обнаружении следов нагара в месте соединения - зачистка конца линии питания "БВУ-БЭ", очистка зажима от нагара | 0,0208 |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Вставка высоковольтного контакта-пальца в приемный колодец БВУ, зажим гофрированной трубы в кабельном вводе БВУ | 0,0047 |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Извлечение из ближайших к БВУ клипс соединительных линий "БВУ-БЭ", "БВУ-БПИ" без их отсоединения от БВУ для ослабления их натяжения | 0,0064 |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Открепление корпуса БВУ от настенной металлической панели крепления | 0,0033 |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Подтяжка винтового зажима подсоединения линии питания "БПИ-БВУ" | 0,0028 |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Визуальный осмотр внутреннего содержания БВУ на предмет выявления тепловых повреждений, следов коррозии, следов вытекания трансформаторного масла из высоковольтного трансформатора | 0,0014 |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Очистка внутренних контактов и элементов БВУ от ржавчины, пыли, грязи | 0,0097 |  |  | Ветошь | кг | 0,001 |
| 1.10. | Подтяжка крепления выключателя питания БВУ | 0,0033 |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Крепление корпуса БВУ на металлическую панель крепления закручиванием четырех болтов | 0,0083 |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Вставка соединительных линий "БВУ-БЭ" "БПИ-БВУ" в ближайшие к БВУ клипсы | 0,0075 |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Усиление натяжения входящих и отходящих линий "БВУ-БЭ" "БПИ-БВУ" | 0,0047 |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Очистка корпуса от грязи и пыли | 0,0056 |  |  | Ветошь | кг | 0,001 |
| 1.15. | Проверка наличия маркировки БВУ согласно проекту, восстановление маркировки | 0,0091 |  |  |  |  |  |
| 1.16. | Перевод тумблера подачи питания БВУ в положение "включено" | 0,0006 |  |  |  |  |  |
| 1.17. | Итого трудозатрат | 0,0930 |  |  |  |  |  |

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 4

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ "БПИ-БВУ" (1 РАСПАЕЧНАЯ КОРОБКА -

25 МЕТРОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ) 1 РАСПАЙКА - 1 БВУ

(ПУНКТ 6.2.6 РЕГЛАМЕНТА)

1 распаечная коробка - 25 метров соединительных линий

| 1. | Техническое обслуживание "БПИ-БВУ" (1 распаечная коробка - 25 метров соединительных линий) 1 распайка - 1 БВУ | Норма времени на ед. изм., чел.-ч | Профессия и разряд рабочего | Периодичность | Материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1.1. | Визуальный осмотр соединительных линий и распаечных коробок | 0,0300 | электромонтер 3 р., электромонтер 4 р. | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 1.2. | Вскрытие распаечных коробок в местах опуска линий питания от БПИ к БВУ, визуальный осмотр соединений, подтяжка элементов соединений; закрытие распаечных коробок | 0,1520 |  | 1 раз в квартал |  |  |  |
| 1.3. | Проверка наличия маркировки согласно проекту распаечных коробок и соединительных линий питания "БПИ-БВУ" | 0,0260 |  | 1 раз в квартал |  |  |  |
| 1.4. | Итого трудозатрат | 0,2080 |  |  |  |  |  |

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 5

ПРОВЕРКА, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ ОЗДС -

БЛОКОВ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ИМПУЛЬСНЫХ "БПИ", РОЗЕТКИ ПИТАНИЯ

БПИ, ЛИНИИ ПИТАНИЯ РОЗЕТКИ БПИ, АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

РОЗЕТКИ ПИТАНИЯ БПИ (ПУНКТЫ 6.2.7, 6.2.8, 6.2.9,

6.2.10 РЕГЛАМЕНТА)

1 устройство

| 1. | Проверка, техническое обслуживание элементов системы ОЗДС - блоков преобразователей импульсных "БПИ", розетки питания БПИ, линии питания розетки БПИ, автоматического выключателя розетки питания БПИ | Норма времени на ед. изм., чел.-ч | Профессия и разряд рабочего | Периодичность | Материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1.1. | Визуальный осмотр БПИ на предмет надежности крепления, наличия механических, тепловых повреждений, следов коррозии, наличия загрязнений; снятие крышки БПИ, осмотр внутреннего содержания прибора на предмет тепловых повреждений, ржавчины, наличия влаги, грязи и пыли; удаление ржавчины, влаги, грязи и пыли; проверка предохранителей | 0,0180 | Электромонтер 3 р., электромонтер 4 р. | 1 раз в месяц | Ветошь | кг | 0,002 |
| 1.2. | Включение БПИ в рабочее положение; замер величины выходного импульсного напряжения в каждом из подключенных каналов; запись результатов измерений; выключение БПИ из рабочего положения проведением тумблера в положение "выключено", извлечением вилки питания БПИ из розетки; подтяжка соединений исходящих питающих линий "БПИ-БВУ", проверка надежности соединений; закрытие крышки БПИ | 0,1130 |  | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 1.3. | Измерение сопротивления заземления корпуса БПИ | 0,0760 |  | 1 раз в год |  |  |  |
| 1.4. | Измерение сопротивления изоляции линии питания "БПИ-БВУ" (производится в месте установки БПИ) | 0,1610 |  | 1 раз в год |  |  |  |
| 1.5. | Очистка корпуса БПИ от пыли и грязи; проверка наличия маркировки БПИ согласно проекту; восстановление маркировки; приведение тумблера включения питания БПИ в положение "включено" | 0,0200 |  | 1 раз в месяц | Ветошь | кг | 0,002 |
| 1.6. | Внешний осмотр розетки питания БПИ, линии питания розетки БПИ, автоматического выключателя розетки питания БПИ на предмет наличия следов тепловых и механических повреждений; очистка розетки питания БПИ от грязи, пыли; контроль наличия маркировки на розетке питания БПИ, автоматического выключателя розетки питания БПИ; нанесение маркировки на розетку питания БПИ; восстановление маркировки; проверка наличия заземления на заземляющем ноже розетки | 0,0300 |  | 1 раз в квартал |  |  |  |
| 1.7. | Измерение величины питающего напряжения БПИ в розетке; измерение сопротивления изоляции линии питания розетки БПИ; измерение петли фаза-нуль автоматического выключателя розетки питания БПИ | 0,0300 |  | 1 раз в год |  |  |  |
| 1.8. | Итого трудозатрат | 0,4480 |  |  |  |  |  |

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 6

ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ ОЗДС

ВО ВКЛЮЧЕННОМ СОСТОЯНИИ, ЗАМЕР ПАРАМЕТРОВ И ХАРАКТЕРИСТИК

ВЫСОКОВОЛЬТНОГО НАПРЯЖЕНИЯ (ПУНКТ 6.2.11 РЕГЛАМЕНТА)

1 устройство БВУ

| 1. | Проверка работоспособности элементов системы ОЗДС во включенном состоянии, замер параметров и характеристик высоковольтного напряжения (работы на БВУ) | Норма времени на ед. изм., чел.-ч | Профессия и разряд рабочего | Периодичность | Материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1.1. | Проверка элементов оборудования ОЗДС во включенном состоянии; замер параметров и характеристик высоковольтного напряжения (работы на БВУ) | 0,0870 | Электромонтер 3 р., электромонтер 4 р. | 1 раз в месяц |  |  |  |
|  | Итого трудозатрат | 0,0870 |  |  |  |  |  |